Общие положения

- Выезд на объект для проведения планового технического обслуживания - 1 выезд/месяц;

- Предоставление (установка) оборудования из подменного фонда на время ремонта неисправного с аналогичными характеристиками;

- Монтаж нового оборудования в замены неисправного (работы входят в стоимость технического обслуживания);

- Консультация персонала и помощь в управлении программным обеспечением видеорегистраторов/видеосерверов;

- Прибытие на объект в течение 3-х часов в выходные и рабочие дни по вызову Заказчика, переданного по телефону или электронной почте для устранения внезапных отказов установок в период с 9:00 до 19:00 МСК (неограниченное количество выездов).

Видеокамеры IP, AHD, TVI, CVI, CCTV, HD-SDI

- Проверка надежности крепления или установки камеры;

- Чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги;

- Устранение механических повреждений корпуса;

- Контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них;

- Проверка исправности узлов управления;

- Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках;

- Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности;

- Проверка правильности установки видеокамеры;

- Контроль площади охраняемой зоны;

- Контроль дальности зоны обнаружения;

- Проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения;

- Измерение электрических параметров: сопротивления изоляции кабелей, измерение заземления сигнального и защитного проводов.

- Ведение эксплуатационно-технической документации.

Видеорегистраторы, видеосерверы, мониторы, устройства видеоконтрольные, усилители, приемники и передатчики, мультиплексоры

- Проверка надежности установки оборудования;

- Удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;

- Проверка технического состояния оборудования;

- Проверка исправности узлов управления;

- Контроль исправности элементов оповещения и индикации;

- Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- Контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках, печатей или пломб на них;

- Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках;

- Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания;

- Проверка сохранения работоспособности оборудования при переходе на резервное (бесперебойное) питание и обратно;

- Измерение электрических параметров прибора: тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания;

- Проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока;

- Проверка работоспособности при максимально допустимых значениях напряжения сети переменного тока;

- Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов работы;

- Ведение эксплуатационно-технической документации.

Источники постоянного тока, бесперебойные (резервные) источники питания

- Проверка надежности установки источника питания;

- Удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;

- Проверка исправности узлов управления;

- Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- Контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус источника питания;

- Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

- Проверка условий использования и эксплуатации аккумуляторов:

- Контроль температуры аккумуляторов, влажности и степени загрязненности воздуха;

- Соблюдение правил и требований по размещению аккумуляторов;

- Проверка на отсутствие посторонних шумов и запахов аккумуляторов;

- Проверка и очистка вентиляционных и радиаторных решеток;

- Проверка работоспособности источника питания: при подаче напряжения от сети переменного тока;

- Проверка работоспособности источника питания: при подаче напряжения от источника резервного питания.

- Проверка работы и чистка вентиляторов охлаждения, контроль вибрации, выявление дефектов.

- Измерение электрических параметров блока питания: контроль величин выходного напряжения, величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки;

- Проверка работоспособности при граничных значениях напряжения сети переменного тока;

- Проверка сохранения работоспособности блока питания при автоматическом переходе на резервное питание и обратно;

- Проверка и при необходимости регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей;

- Ведение эксплуатационно-технической документации.

Кабель UTP, РК, КВК, КВТ и ШВВП

- Поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок;

- Контроль целостности экранирования кабеля;

- Отсутствие вставок и петель другого типа кабеля;

- Удаление пыли, грязи, скруток, провисов кабелей;

- Контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества соединения кабелей, наличия технологического запаса кабелей;

- Проверка состояния электропроводки: качества соединения кабелей питания в распределительных коробках и щитах;

- Проверка мест установки и надежности крепления кабелей питания.

- Проверка электрических параметров проводов;

- Контроль величины сопротивления изоляции проводов;

- Контроль величины сопротивления проводов по длине линии;

- Ведение эксплуатационно-технической документации.